## 工程量清单
序号 | 定额编号 | 项目名称 | 规格型号 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 分类 | 子分类 | 备注
1 | DL001 | 配电柜 |  | 个 | 2 | 5000 | 10000 | 设备 | cabinet
2 | DL003 | 配电箱 |  | 个 | 4 | 800 | 3200 | 设备 | distribution_box
3 | DL002 | 电动机控制中心(MCC) |  | 个 | 3 | 2000 | 6000 | 设备 | equipment | [AUDIT] MCC-1属于电动机控制中心，应单独列项或归入动力配电设备，不应笼统归为'电气设备'，且图中II和IIIII标识不明，需核实是否为电机或控制箱。
4 | DL004 | 开关 |  | 个 | 3 | 50 | 150 | 设备 | switch
5 | DL006 | 照明灯具 |  | 个 | 1 | 100 | 100 | 设备 | lighting
6 | DL101 | 电力电缆(桥架敷设) |  | 米 | 4506.8 | 100 | 450680 | 线缆 | cable_tray | 基础长度: 4500.00m, 预留: 6.80m, 敷设方式: 桥架
7 | DL401 | 电力电缆终端头 |  | 个 | 10 | 50 | 500 | 辅材 |  | [AUDIT] 4500米电力电缆通常包含多个分支或两端终端，2个电缆头数量严重不足，无法覆盖主干及分支电缆的终端需求。
8 | DL402 | 接线端子 |  | 个 | 1 | 5 | 5 | 辅材 |  | [AUDIT] 52个接线端子对于包含2个配电柜、4个配电箱及3个MCC的系统来说数量偏少，通常每个回路进出线均需压接端子。
9 | DL201 | 电缆桥架 |  | 个 | 1 | 100 | 100 | 桥架 |  | [AUDIT] 图纸信息中明确存在'E-桥架层'且电缆采用'CABLE_TRAY'敷设，但工程量清单中完全缺失桥架工程量。
10 | DL201 | 电气配管 |  | 个 | 1 | 100 | 100 | 桥架 |  | [AUDIT] 图纸信息中存在'E-配管层'，但清单中未包含配管工程量。
合计 | [6 empty] | 470835
项目名称
项目编号