## 工程量清单
序号 | 定额编号 | 项目名称 | 规格型号 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 分类 | 子分类 | 备注
1 | DL001 | 配电柜 |  | 个 | 6 | 5000 | 30000 | 设备 | cabinet
2 | DL002 | 电气设备 |  | 个 | 5 | 2000 | 10000 | 设备 | equipment
3 | DL003 | 配电箱 |  | 个 | 3 | 800 | 2400 | 设备 | distribution_box
4 | DL004 | 断路器/隔离开关 |  | 个 | 4 | 50 | 200 | 设备 | switch | [AUDIT] 识别到的MCB-1P, QF1等为微型断路器或框架断路器，属于配电柜/箱内部元件或独立开关，与'单极/双极开关'（照明控制）性质不同，建议分开列项。
5 | DL005 | 插座 |  | 个 | 4 | 20 | 80 | 设备 | socket
6 | DL006 | 照明灯具 |  | 个 | 4 | 100 | 400 | 设备 | lighting
7 | DL101 | 电力电缆(桥架敷设) |  | 米 | 72312 | 100 | 7231200 | 线缆 | cable_tray | 基础长度: 72300.00m, 预留: 12.00m, 敷设方式: 桥架
8 | DL102 | 控制电缆(桥架敷设) |  | 米 | 11012 | 50 | 550600 | 线缆 | cable_tray | 基础长度: 11000.00m, 预留: 12.00m, 敷设方式: 桥架
9 | DL201 | 电缆桥架 |  | 米 | 19300 | 300 | 5790000 | 桥架 |  | [AUDIT] 图纸图层中有'E-桥架'，但清单中桥架长度19300米与线缆长度（若为米）比例失调，且未区分不同规格（如槽式、梯式）及高度。
10 | DL401 | 电缆头 |  | 个 | 4 | 50 | 200 | 辅材
11 | DL402 | 接线端子 |  | 个 | 104 | 5 | 520 | 辅材
12 | DL001 | 电动机/水泵/风机 |  | 个 | 1 | 100 | 100 | 设备 |  | [AUDIT] 分类过于笼统。识别到的MCC-1, 电机-1, M-1, 水泵, 风机应具体区分，以便准确计算配套的控制回路及接线工作量。
13 | DL999 | 电力电缆终端头 |  | 个 | 1 | 100 | 100 | 设备 |  | [AUDIT] 仅4个电缆头无法覆盖72312米电力电缆的需求。通常每根电缆两端均需制作终端头，且中间接头也需计入。
14 | DL999 | 控制电缆接线端子 |  | 个 | 1 | 100 | 100 | 设备 |  | [AUDIT] 104个端子对于11012米控制电缆而言数量极少，通常按芯数计算。
合计 | [6 empty] | 13615900
项目名称
项目编号